## Доклад: Порядок подготовки объектов электроэнергетики к прохождению весеннего половодья и паводков

Введение

Весеннее половодье и паводки представляют собой одни из наиболее значимых природных угроз для объектов электроэнергетики. Высокий уровень воды, сильные течения, возможное образование ледовых заторов и наносов могут привести к повреждению инфраструктуры, нарушению электроснабжения потребителей, а в худших случаях – к авариям с серьезными последствиями. Своевременная и комплексная подготовка объектов электроэнергетики к прохождению паводкового периода является критически важной задачей для обеспечения надежности и безопасности энергосистемы.

Доклад посвящен порядку подготовки объектов электроэнергетики к прохождению весеннего половодья и паводков, охватывая основные этапы, мероприятия и ответственных лиц.

1. Нормативно-правовая база

Подготовка к паводковому периоду регламентируется рядом нормативных документов, включая:

- Федеральные законы: «Об электроэнергетике», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

- Инструкции и руководящие документы отраслевых министерств и ведомств 
(в частности Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 19 апреля 2022 г. № 339 «О подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков в 2022-2026 годах», МЧС России).

- Внутренние нормативные документы компаний электроэнергетики (стандарты, положения, инструкции).

Эти документы устанавливают требования к планированию, организации и проведению мероприятий по подготовке, а также определяют ответственность за их выполнение.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. № 339 организациям ТЭК рекомендуется ежегодно:

- до наступления половодья и паводков рассматривать вопросы подготовки объектов ТЭК на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- разрабатывать и утверждать планы мероприятий по обеспечению надёжной и безаварийной работы объектов ТЭК в период половодья и паводков;

- взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и территориальными органами МЧС России по вопросам подготовки и прохождения половодья и паводков;

- обеспечивать резерв материалов, техники, оборудования, автотранспорта и финансовых средств для оперативной ликвидации возможных аварий, связанных с половодьем и паводками;

- контролировать оборудование, здания и сооружения, попадающие в зоны возможного подтопления, включая переходы трубопроводов и воздушных линий электропередачи через водные объекты;

- проверять состояние обваловки фундаментов опор воздушных линий электропередачи и электрических подстанций и при необходимости проводить их укрепление;

- обеспечивать принятие оперативных технических решений по устранению повреждений объектов ТЭК вследствие половодья и паводков с последующей разработкой и утверждением планов мероприятий по восстановлению повреждённых объектов;

- в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций, связанных с половодьем и паводком, оперативно направлять сведения о половодье и паводковой обстановке по форме из приложения 1 к приказу в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России»

Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 (ред. от 09.12.2024) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548

Пункт 144. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГЭС, ГАЭС ежегодно до наступления весеннего половодья, а в отдельных случаях также до летне-осеннего паводка комиссией, образованной владельцем электростанции, должен быть произведен осмотр и осуществлена проверка подготовки к половодью (паводку) основного и вспомогательного оборудования ГЭС, ГАЭС, всех ГТС, их механического оборудования, подъемных устройств. После прохождения половодья (паводка) образованная владельцем электростанции комиссия должна осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС, ГАЭС, всех ГТС, их механического оборудования, подъемных устройств.

Пункт 145. Механическое оборудование ГТС (затворы, решетки, подъемные механизмы и иное оборудование), средства его дистанционного или автоматического управления и сигнализации, а также подъемные и транспортные устройства общего назначения должны находиться в исправном состоянии и быть готовы к работе. Затворы водосбросных сооружений и пазовые конструкции должны быть подготовлены к работе перед прохождением паводка. Выявленные повреждения должны быть устранены в рамках проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтов механического оборудования ГТС.

2. Основные этапы подготовки

Подготовка к паводковому периоду является непрерывным процессом, который можно условно разделить на следующие основные этапы:

2.1. Планирование и прогнозирование (осенне-зимний период)

- Анализ гидрологической обстановки прошлых лет: Изучение данных о максимальных уровнях воды, скорости течения, продолжительности половодья, интенсивности ледохода в конкретном регионе.

- Прогнозирование паводковой ситуации: Получение прогнозов от гидрометеорологических служб о ожидаемых уровнях воды, сроках начала и окончания половодья, вероятности образования заторов.

- Оценка рисков: Определение объектов электроэнергетики, наиболее подверженных риску затопления и повреждения, с учетом их расположения, конструктивных особенностей и близости к водным объектам.

- Разработка планов мероприятий: Составление детальных планов подготовки, включающих перечень необходимых работ, сроки их выполнения, ответственных исполнителей и необходимые ресурсы (материальные, технические, людские).

- Формирование комиссий: Создание постоянно действующих комиссий по подготовке к паводковому периоду на уровне энергокомпаний и отдельных объектов.

2.2. Проведение подготовительных мероприятий (зимний – ранневесенний период)

Этот этап включает в себя комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на минимизацию рисков и обеспечение работоспособности объектов.

2.2.1. Подготовка гидротехнических сооружений (при наличии)

- Осмотр и диагностика: Проведение тщательного осмотра плотин, дамб, водосбросных сооружений, шлюзов на предмет выявления дефектов, трещин, эрозии.

- Ремонтные работы: Устранение выявленных дефектов, укрепление береговых линий, очистка водосбросных отверстий.

- Проверка работоспособности механизмов: Тестирование работы затворов, насосных станций, систем управления.

- Очистка водохранилищ: Удаление наносов и мусора, которые могут затруднить пропуск

Благодарю за внимание!