Анализ причин аварийности и травматизма на подконтрольных

производствах и объектах.

Количественная оценка ущерба от аварий.

# Общее состояние аварийности и производственного травматизма со 
смертельным исходом в отраслях промышленности и на объектах, 
поднадзорных Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора 
за 2013 г.

## Аварийность

За 12 месяцев 2013 года на объектах и производствах, поднадзорных  
управлению зарегистрировано девятнадцать аварий, за аналогичный период 2012 года – 
двадцать восемь аварий.

Рис. 1

Таблица 1

Динамика аварийности по отраслям промышленности

и подконтрольным объектам

| Отрасль промышленности, подконтрольные объекты | Число аварий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | +/- |
| Объекты нефтехимии | 1 | 1 |  |
| Объекты нефтегазодобычи | 8 | 7 | - 1 |
| Объекты магистрального трубопроводного транспорта | 8 | 2 | - 6 |
| Взрывные работы | 1 | 2 | + 1 |
| Подъемные сооружения | 2 | 2 |  |
| Объекты газораспределения и газопотребления | 3 | 1 | - 2 |
| Котлонадзор |  |  |  |
| Транспортирование | 1 |  | - 1 |
| Объекты энергетики | 4 | 4 |  |
| Итого | 28 | 19 | - 9 |

За отчетный период (12 месяцев) количество зарегистрированных аварий, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, снизилось с 28 до 19 ( - 9 ).

На объектах нефтегазодобычи за 12 месяцев 2013 года аварийность 
снизилась (- 1). В 2013 году зарегистрировано 7 аварий за аналогичный период 2012 года - 8.  Аварии произошли:

13.03.2013 в Ямальском газопромысловом управлении  
ООО «Газпром добыча Надым» ОАО «Газпром» (ЯНАО). В результате аварии произошел групповой несчастный случай, пострадало 8 человек (8Т);

04.04.2013 в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ХМАО-Югра). В результате аварии произошел смертельный несчастный случай;

17.04.2013 в ООО «Норд-Сервис» (ЯНАО). В результате аварии произошел групповой несчастный случай, смертельно пострадало 2 человека;

18.04.2013 в ОАО «Самотлорнефтегаз»  (ХМАО-Югра). Пострадавших нет;

20.05.2013 в ООО «КНГ-Сервис» (ХМАО-Югра). В результате аварии произошел смертельный несчастный случай;

14.08.2013 в ЗАО «Совместное предприятие «МеКаМинефть» (ЯНАО). В результате аварии произошел групповой несчастный случай, смертельно пострадало 2 человека;

19.08.2013 в ОАО «АРКТИКГАЗ» (ЯНАО). Пострадавших нет.

За 12 месяцев 2013 года произошел рост аварийности (+1)  при производстве 
прострелочно-взрывных работ. В 2013 году зарегистрировано 2 аварий за аналогичный 
период 2012 года - 1.  Аварии произошли:

28.03.2013 в ООО «Юганскнефтегазгеофизика» (работы велись на 
территории юга Тюменской области), в результате аварии произошел 
групповой несчастный случай, пострадало 4 человека (1С,3Т);

09.07.2013 в ООО «Башнефтегеофизика» (работы велись на территории ЯНАО). 	
Пострадавших нет.

На объектах по надзору за нефтехимической и нефтеперерабатывающей  
промышленностью за 12 месяцев 2013 года роста аварийности не произошло. 
В 2013 году зарегистрирована 1 авария, за аналогичный период 2012 года – 1. Авария 
произошла 03.11.2013 в ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс».
          На  объектах по надзору за подъемными сооружениями за отчетный 
период роста аварийности не произошло. В 2013 году зарегистрировано 2 
аварии, за аналогичный период  2012 года – 2. Аварии произошли:

03.02.2013 в ООО  Производственно-коммерческая фирма «Стор» (ХМАО-Югра). 
Пострадавших нет.

19.04.2013 в ЗАО «Запсибинтерстрой» (ХМАО-Югра). В результате 
аварии произошел групповой несчастный случай, пострадало 2 человека (1С,1Л).

На объектах газораспределения и газопотребления за 12 месяцев 2013 
года произошло снижение роста аварий ( -2). В 2013 году зарегистрирована 1 авария за 
аналогичный период 2012 года - 3.  Авария произошла:

08.08.2013 в ОАО «Передвижная энергетика» филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги» (ЯНАО). Пострадавших нет.

Так же снижение роста аварийности произошло на объектах магистрального 
трубопроводного транспорта. За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 2 аварии, за этот же период 2012 года – 8. Аварии произошли:

13.04.2013 в ООО «Газпромпереработка» ОАО «Газпром» (ХМАО-Югра). В результате аварии тяжело травмирован  один человек;

17.08.2013 в Бобровском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Пострадавших нет.

На объектах транспортирования за 12 месяцев 2013 года аварий не  
зарегистрировано, за аналогичный период 2012 года – 1.

На объектах энергетического надзора за 12 месяцев 2013 года роста 
аварийности не произошло. В 2013 году зарегистрировано 4 аварии, за 
аналогичный период 2012 года – 4. Аварии произошли:

17.04.2013 в филиале Тюменские распределительные сети ОАО 
«Тюменьэнерго» (Тюменская область);

05.05.2013 в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири Ямало-Ненецкое ПМЭС (Ямало-Ненецкий автономный округ);

05.08.2013 в филиале ОАО «ИНТЕР РАО-электрогенерация» Уренгойская ГРЭС (Ямало-Ненецкий автономный округ);

01.12.2013 в филиале ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).

03.02.2013  - ООО  Производственно-коммерческая фирма «Стор» (ХМАО-Югра)

03.02.2013 машинист башенного крана КБ-405-1А Кахаров Г.А., 
не убедившись в наличии включающей линейки на рельсовом пути крана, начал производить подъем и перемещение поддона кирпича на 12 этаж строящегося жилого дома. В процессе передвижения крана с грузом  в сторону строящегося жилого дома кран на полном ходу снес тупиковые упоры, съехал с рельсовых путей двумя ходовыми колесами и начал падать, 
в результате падения он наклонился и уперся башней в стену строящегося дома. В следствии 
происшедшей аварии лопнул рельс кранового пути.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Отсутствовала выключающая линейка на нити рельсового пути башенного крана со 
стороны строящегося жилого дома, в следствии чего не сработал 
концевой выключатель передвижения башенного крана;

1.2 Тупиковые упоры на крановом пути башенного крана установлены с 
отклонением от проекта производства работ кранами (менее 0,5 м от конца рельса).

2. Организационные причины:

2.1. Неудовлетворительный контроль со стороны ответственного за содержание 
грузоподъемных механизмов в технически исправном состоянии;

2.2. Неэффективность производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности со стороны ответственных лиц.

Ущерб от аварии - отсутствует.

13.03.2013  – Ямальское газопромысловое управление ООО
 «Газпром добыча Надым» ОАО «Газпром»  (ЯНАО)

13.03.2013 при выполнении работ по вытеснению газовоздушной смеси из 
технологических линий 1.8 и 1.9 на свечу рассеивания, в технологическом корпусе 
подготовки газа № 4 УКПГ ГП-2 Бованенковского НГКМ не были отключены смежные с 
системой освобождения технологические трубопроводы, расположенные в технологическом корпусе подготовки газа № 4 УКПГ ГП-2. Образование газовоздушной смеси в 
технологическом корпусе подготовки газа привело к взрыву.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Образование газовоздушной смеси в технологическом корпусе подготовки газа № 4 УКПГ ГП-2 произошло в  результате поступления природного газа из системы освобождения через свечной кран С 23, кран 204-6, кран «воздушник» Ду 25 в ТКПГ № 4 УКПГ ГП-2, 
приведшее к взрыву.

2. Организационные причины:

2.1 Проведение газоопасных работ с нарушениями:

- работы выполнялись одним исполнителем;

- работы выполнялись без оформления наряда-допуска;

- работы выполнялись без разработки и проверки необходимых 
подготовительных мероприятий;

- вытеснение воздуха из технологических линий 1.8 и 1.9 производилось при давлении более 0,1 МПа;

2.2  Возможной причиной воспламенения газовоздушной смеси явилось применение 
открытого огня работниками подрядной организации, при нахождении их в ТКПГ № 4 УКПГ ГП-2 Бованенковского НГКМ для проведения планово-предупредительного ремонта.

Ущерб от аварии – 2 166 999 733,0 руб.

28.03.2013  - ООО «Юганскнефтегазгеофизика» (Тюменская область)

28.03.2013 для производства перфорации после шаблонирования скважины и привязки по ПК+ЛМ на приемных мостках был подготовлен перфоратор КПО 89. После установки детонатора и подсоединения кабельного наконечника, примерно через 3 минуты, произошел самопроизвольный взрыв снаряда. В результате этого травмировано 4 человека (1С,3Т).

Причины:

1. Предположительной причиной неконтролируемого взрыва является воздействие, при определенных условиях, статического электричества (согласно заключения завода-изготовителя ФКП «Чапаевского механического завода» №883 от 13.05.2013 г.) или ввиду продолжительного нахождения смонтированной электро-взрывной цепи перфоратора на устье скважины, не исключающего инициирование детонатора взрывным прибором 
(присутствие человеческого фактора).

2. Организационные причины:

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся:

- не был составлен «Акт готовности скважины для проведения прострелочно-взрывных 
работ», подписанный представителями Заказчика и Подрядчика;

- службой главного энергетика организации - заказчика не было определено на территории  буровой место заземления спец. техники знаком «Земля»;

- взрывные машинки ПВВ-1 и ПВП-1 и ключи к ним хранились совместно,
что не исключало доступ к ним посторонних лиц;

- персонал партии 18-32, не связанный с проведением прострелочно-взрывных работ, не 
удалялся за пределы опасной зоны.

Ущерб от аварии - отсутствует.

04.04.2013 - ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ХМАО-Югра)

04.04.2013 при проведении работ по расхаживанию колонны НКТ на  скважине № 8060 кустовой площадки № 613 Нивагальского месторождения, во время  увеличения нагрузки до 47 тн. произошел выход переднего правого силового якоря подъемного агрегата УПА-60А (60/80), с последующим заваливанием агрегата, при этом смертельно травмирован бурильщик Мельников В.М.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Установка подъемного агрегата установлена на не подготовленную 
площадку (не произведено бетонирование площадки, либо укрепление 
площадки другими методами), предотвращающую просадку грунта под 
фундаментной балкой задних домкратов, при возникновении повышенных нагрузок на мачту при производстве работ;

1.2  Нарушение геометрических размеров мест установки якорей ветровых 
оттяжек, рекомендованной заводской схеме крепления ветровых оттяжек по схеме «Квадрат 40 х 40м», которая обеспечивает равномерное распределение нагрузок на ветровые оттяжки мачты;

1.3  Не произведено бетонирование и испытание якорей крепления ветровых оттяжек;

1.4 Не закреплены фундаментные балки от смещения с помощью стяжек с 
рамой подъёмного агрегата;

2. Организационные причины:

2.1  Не выполнение мастером и членами бригады ООО «РуссИнтеграл 
«Варьеган-Ремонт», требований инструкции по эксплуатации и паспорта завода 
изготовителя подъёмного агрегата к его установке, для проведения ремонтных работ на скважине № 8060 куста № 613.

Ущерб от аварии - отсутствует.

13.04.2013 – филиал Управление по транспортировке жидких 
углеводородов ООО «Газпромпереработка» ОАО «Газпром» (ХМАО-Югра)

13.04.2013 при производстве работ по прокладке трубопровода Ду 530 в стальном 
футляре методом наклонно-направленного бурения в районе 441 км. была повреждена 2 
нитка магистрального конденсатопровода «Уренгой-Сургут».  В 20-40 по окончании 
разработки котлована на месте утечки, установлено, что фактическое заглубление 
трубопровода составляет 2,5 м от уровня земли. В котловане обнаружена проходческая 
буровая головка Ду 500 мм, соединенная со штангой. Буровая головка вклинена в тело трубы 
магистрального конденсатопровода. При сбросе давления из отсеченного участка произошло воспламенение нефтепродукта, при этом получил ожоги машинист экскаватора Лутфуллин Х.С.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Не соответствие фактически выполненных работ по бурению проектным решениям в 
части глубины прокладки трубопровода.

2. Организационные причины:

2.1 Не корректное профессиональное использование системы локации, 
повлекшее за собой неправильное расположение буровой головки в процессе бурения;

2.2  При разработке проекта производства работ для выполнения пилотного 
бурения не предусмотрены работы по выполнению шурфа на месте начала 
футляра для проведения замеров фактической глубины прохода буровой 
головки и сверки её с протоколом бурения.

Ущерб от аварии – 1990334,0 руб.

17.04.2013 – филиал Тюменские распределительные сети

ОАО «Тюменьэнерго» (Тюменская область)

16.04.2013 в 12-53  произошло исчезновение каналов связи и передачи данных по ВОЛС Тюмень - Сургут (протяженность ВОЛС 900 км.). В результате отключились каналы:  ТМ ПС 220 кВ Ожогино (основной) – ТРДУ;  ТМ Тюменское ТПО (основной) – ТРДУ;  ТМ Южное ТПО (основной) – ТРДУ;  ТМ Ишимское ТПО (основной) – ТРДУ;  2Д Тюменское ТПО (основной) – ТРДУ;  ДК ПС 220 кВ Ожогино (основной) – ТРДУ. Резервные каналы связи находятся в работе. 17.04.2013 в 9-36 произошло исчезновение резервных каналов 
связи и передачи данных по ВОЛС Тюмень-Сургут. 17.04.2013 в 12-22 установлена причина повреждения основного канала (кабеля ВОЛС). На опоре №56 ВЛ 110 кВ «Бачкун – 
Байкалово» неустановленными сторонними лицами поврежден (разрезан) кабель ВОЛС. 18.04.2013 в 14-44 после проведения ремонта кабеля ВОЛС, восстановлена работа основных каналов ТМ и диспетчерской связи.

Причины:

1. Технические причины:

1.1  Причиной пропадания резервного канала связи явилось повреждение модуля SFP 
мультиплексора НАТЕКС на ПС 500 кВ Демьянская (оборудование МЭС ЗС).

2. Организационные причины:

2.1  Неудовлетворительное качество производственных или должностных 
инструкций, других локальных актов документов организации.

3. Прочие причины:

3.1  Причиной пропадания основного канала связи явилось повреждение кабеля ВОЛС на опоре №56 ВЛ 110 кВ «Бачкун – Байкалово» неустановленными 
лицами.

17.04.2013 – ООО «Норд-Сервис» (ЯНАО)

17.04.2013 на Ямбургском НГКМ ГП-6 куст № 110 во время производства работ по интенсификации притока газа путем химико-физического воздействия на  продуктивный пласт, при отборе конденсата в емкость V=25 м3 по обратной линии из трубного 
пространства скважины произошел выброс конденсата из емкости и его возгорание. Ветром горящий конденсат попал на автоцистерну (КАМАЗ), вследствие чего произошел взрыв 
конденсата в автоцистерне. Смертельно травмированы Эндаков В.Н. и Токарев А.А.

Причины:

1. Технические причины:

1.1  Нарушение технологического процесса – монтаж трубного отвода не предусмотрен 
типовой схемой.

2. Организационные причины:

2.1  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- монтаже  гибкого шланга для отбора из емкости, не обеспечивающего 
безопасного проведения технологической операции из за ненадежного 
крепления элементов дополнительного трубного отвода;

- не проведении ГВС во время работы с газоконденсатом на емкость;

- отсутствии ответственного за выполнение работ по вызову притока;

- отсутствии должностного контроля за выполнением работ  по вызову притока;

- отклонении от утвержденного дополнительного Плана №6  п. 1.34.;

- отсутствии стажировки на рабочем месте у работников бригады.

Ущерб от аварии - отсутствует.

18.04.2013 – ОАО «Самотлорнефтегаз» (ХМАО-Югра)

18.04.2013 при осуществлении ремонтных работ станком УПА-60А-60/80 на скважине № 28110 кустовой площадки № 1770Б Самотлорского месторождения, при подъеме долота после разбуривания оснастки хвостовика, произошло газонефтеводопроявление, перешедшее в открытый фонтан высотой 20 м. Фонтан ликвидирован 18.04.2013 в 18-40.

Причины:

1. Технические причины:

1.1  В процессе подъёма компоновки (Д-76+ДТФ-85) долив скважины производился не в 
полном объеме.

2. Организационные причины:

2.1  При обнаружении признаков газонефтепроявления вахта бригады не загерметизировала устье скважины;

2.2  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- отсутствие ответственного руководителя работ при производстве 
капитального ремонта скважины – мастера бригады;

- несогласованности действия вахты при начавшемся газонефтеводопроявлении.

Ущерб от аварии 5 255 222,0 руб.

19.04.2013 – ЗАО «Запсибинтерстрой» (ХМАО-Югра)

19.04.2013 на строительной площадке жилого дома в г. Сургуте, на 
установленном башенном кране (после монтажа) машинист крана MDT – 178 P OTAIN  
Герич В.М. самостоятельно решил проверить работоспособность гидросистемы подъема монтажной секции, в результате этого произошло обрушение монтажной клети.  В следствии чего Атоев О.М. монтажник строительных машин и механизмов 3 разряда был травмирован легко, а Герич В. М. машинист башенного крана 5 разряда упал на землю с высоты 12 этажа и был смертельно травмирован.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1  Несанкционированное вмешательство машиниста крана в систему гидрооборудования крана MDT – 178 POTAIN, при осмотре крана перед пуском в работу – машинист крана 
Герич В.М. приступил к устранению неисправности при невозможности устранения ее 
своими силами, не сделав запись в вахтенном журнале и не поставив в известность ИТР, 
ответственного за исправное состояние;

2.2 Выполнение работ машинистом крана, находящимся на монтажной 
площадке крана, не зафиксированной монтажными пальцами;

2.3  Недостатки в осуществлении производственного контроля за эксплуатацией опасного производственного объекта – участок транспортный «Запсибинтерстрой».

Ущерб от аварии 6 913 811,0 руб.

05.05.2013 – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири Ямало-Ненецкое ПМЭС (ЯНАО)

05.05.2013 в 04-51 отключились: ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды 
действием ДФЗ с неуспешным АПВ; ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале (в габитах 500 кВ) действием 3 ступени 33 с неуспешным АПВ; В-220 Муравленковская на ПС 220 кВ "Надым" действием ДАЧН с неуспешным АПВ. Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды - на опоре № 14 ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды (5,1 км от ПС Уренгой) фаза "В" обрыв 
стального сердечника провода в натяжном прессуемом зажиме и падение провода в 
сторону опоры № 13 на пересекаемую ВЛ 220 кВ Уренгой-Надым в пролете 12-13. Требуется ремонт провода. Отключение ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Тарко-Сале (75,6 км от 
Уренгойской ГРЭС) - обрыв одного провода расщепленной фазы "А" на расстоянии 0,5 м от поддерживающего зажима поддерживающей изолирующей подвески опоры № 228 в сторону опоры № 227 и перепусканием провода в сторону опоры № 229. 
         05.05.2013 в 20-55 ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды включена в работу.  05.05.2013 в 22-55 ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Тарко-Сале включена в работу.

Причины:

1. Причиной разделения энергосистемы на части явилось аварийное отключение 2-х линий ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды, ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Тарко-Сале;

2. Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды явилось однофазное 
короткое замыкание провода фазы "В" на землю из-за обрыва стального сердечника провода. Причиной обрыва стального сердечника провода в натяжном прессуемом зажиме явилось разрушение металла в результате воздействия повышенного нагрева стали от протекания 
тока нагрузки через сечение стального сердечника провода по причине плохого 
контакта алюминиевой части провода с телом прессуемого зажима из-за 
некачественной опрессовки при монтаже и воздействия механических нагрузок в процессе эксплуатации;

3. Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Тарко-Сале явилось 
однофазное короткое замыкание одного из проводов 
расщепленной фазы "А" на "землю" из-за обрыва провода. Причиной обрыва провода 
явилась потеря несущей способности стального  сердечника из-за его повышенного нагрева и потеря механической прочности стали в месте установки проволочного бандажа, 
не обеспечивающего удовлетворительную проводимость алюминиевой части провода.

20.05.2013 – ООО «КНГ-Сервис» (ХМАО-Югра)

20.05.2013 при бурении скважины № 91 на кустовой площадке № 9 
Каюмовского месторождения проводились работы по разборке компоновки 
низа бурильной колонны (раскрепление забойной телесистемы с помощью 
машинных ключей). Лопнула челюсть машинного ключа, при этом 
разрушенным фрагментом ключа смертельно травмирован бурильщик Лобанов С.Г.

Причины:

1. Технические причины:

1. 1 Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования - разрушение целостности сменной зубчатой челюсти ключа сварно-кованной конструкции 
типа КБТ-2 вследствие образования трещины.

2. Организационные причины:

2.1  Нарушение работником требований нормативно-технических документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Ущерб от аварии 56055,0 руб.

09.07.2013 – ООО «Башнефтегеофизика»

09.07.2013 г. в 21-56 во время проведения буровзрывных работ методом 
вертикального сейсмо-профилирования на расстоянии 1290 м. от скважины 
Р-158 Восточно-Мессояхского месторождения, при отработке очередного 
пункта возбуждения  № 1 произошёл несанкционированный взрыв – взорвались 
электродетонаторы ЭДС-1 в количестве 40 штук, находившиеся в заводской упаковке, 
которая лежала на сидении снегохода. На пункте возбуждения 
находились ответственный руководитель буровзрывных работ Чувилин К.В. и взрывник Зайнулин Р.Р. Начальник геофизического отряда №74 ООО «АНЕГА» Музипов Б.Р. 
находился в каротажной станции возле исследуемой скважины. Чувилин К.В. и Зайнуллин Р.Р. получили травмы легкой степени тяжести.

Причины:

1. Технические причины:

1. 1 Радиостанция, используемая для обеспечения связи и работы системы

синхронизации взрыва, находилась на расстоянии 1 м. от электродетонаторов, что явилось причиной воздействия высокочастотного излучения от антенны радиостанции Vertex VX-2000 s/n 3К930672 на узел инициирования электродетонатора ЭДС-1.

2. Организационные причины:

2.1  Взрывник Зайнуллин Р.Р. не был аттестован на знание требований по 
безопасности взрывных работ специальной комиссией под председательством представителя Ростехнадзора;

2.2  Хранение электродетонаторов ЭДС-1 рядом с пунктом взрыва и радиостанцией;

2.3 Ответственный руководитель взрывных работ Чувилин К.В. не организовал безопасное проведение взрывных работ

Ущерб от аварии 824379,0 руб.

05.08.2013 – Филиал ОАО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" 
Уренгойская ГРЭС (ЯНАО)

05.08.2013 в  00-19 в условиях прохождения грозового фронта в р-не г. 
Новый Уренгой произошло отключение выключателя В-110 2Т ВЛ-110кВ «Уренгой-Лимбя-Яха №2» на ПС «Промплощадка» от 2 ступени токовой 
защиты нулевой последовательности (ТЗНП). В результате отключения 
произошла посадка напряжения (0,44 Uн) на шинах собственных нужд ПРТЭЦ из-за чего произошло отключение контакторов цепи электропитания узла связи СДТУ (секции CS04, CS05). Резервный канал ТМиС с Тюменским РДУ находился в работе. В 00-49 произошло отключение резервного канала диспетчерской связи и телемеханики с Тюменским РДУ вследствие полного разряда аккумуляторных батарей ИБП шкафа ТК1. В 02-03 дежурный 
электромонтер восстановил электропитание оборудования резервного канала ТМиС с 
Тюменским РДУ, запитав его от розеточной сети через «удлинитель». В 03-41 после 
выполнения аварийно-восстановительных работ восстановлено 
электропитание оборудования СДТУ от секций CS04 и CS05, при этом 
восстановлена работоспособность основного и резервного каналов 
диспетчерской связи и телемеханики с Тюменским РДУ по нормальной схеме.

Причины:

1. Короткое замыкание витковой изоляции катушки контактора  основного ввода;

2. Ослабление крепления и перекоса магнитопровода контактора резервного ввода;

3. Некачественное проведение технического обслуживания контакторов и 
аккумуляторных батарей;

4. Эксплуатация контакторов и аккумуляторных батарей с истёкшим сроком эксплуатации;

5. Отсутствие на рабочем месте старшего электромонтёра ЭЦ ПРТЭЦ запасных частей 
силового электрооборудования: катушек контакторов, магнитных пускателей, 
автоматических выключателей;

6. Нарушение инструкции по ликвидации аварий и технологических нарушений НСС и должностной инструкции оперативным персоналом ОИТ;

7. Отсутствие проектного решения электроснабжения узла СДТУ с 
использованием  резервного источника электропитания.

08.08.2013 – ОАО «Передвижная энергетика» филиал Передвижные 
электростанции "Лабытнанги" (ЯНАО)

08.08.2013 в 17-38 в результате внутреннего  механического повреждения генератора произошло его резкое торможение  с разрушением статора, ротора, систем смазки и 
охлаждения.  В результате резкой остановки генератора газотурбинный двигатель также 
получил внутренние повреждения. В результате воздействия  электрической дуги, а также высокой температуры выхлопных газов газотурбинного двигателя, произошло возгорание масла системы смазки генератора, что спровоцировало пожар в машинном зале № 2.   Стены машинного зала частично повреждены в результате возгорания и 
механического воздействия осколков поврежденного оборудования.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Некорректная работа агрегата бесперебойного питания обеспечивающего резервное 
питание  САУ, и как следствие, кратковременная потеря питания  не только на основном, но и на резервном вводе САУ;

1.2   Отказ в  закрытии  стоп-крана  ГТГ-3  по  факту  снятия  питания   с электромагнитного  клапана  нормального  останова,  в  результате  чего произошло резкое увеличение числа оборотов турбины генератора и турбогенератора до значений достаточных для 
механического разрушения генератора;

2. Организационные причины:

2.1 В процессе эксплуатации предприятием нарушены пункты 5.1.2.; 8.5.30.; 8.6.7  
ПБ 12-529-03 (Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления);

2.2  Отсутствие на предприятии руководства по эксплуатации и техническому 
обслуживанию стоп-крана;

2.3 Эксплуатирующим персоналом перед запуском ГТГ-3  не проверена работа источника бесперебойного питания путем перехода  питания от аккумуляторной батареи (пункта 8.5.26  ПБ 12-529-03) являющегося вспомогательным оборудованием ГТЭС.

Ущерб от аварии 191411832,0 руб.

14.08.2013 – ЗАО «Совместной предприятие «МЕКаМинефть»

14.08.2013 г. в 20-10  на скважине № 5253 куста №193 Уренгойского НГКМ начались работы по проведению ГРП. Установили на рабочую площадку четвёртую насосную 
установку,  с помощью труб и колено шарнирных соединений (далее по тексту КШС) 
произвели её обвязку с манифольдом и приступили к прокачке и заполнению насосных 
установок. Прокачав три насоса, приступили к прокачке четвертого. За пультами 
управления насоса находился моторист ЦА  Волошин Н.В., непосредственно у четвертого насоса находились оператор по ГРП Егоров В.С., мотористы  ЦА  Нагорнов А.А. и Пехташев Н.М. При прокачке насоса под давлением произошел разрыв технологической линии  
высокого давления. Моторист цементировочного агрегата Пехташев Н.М. и оператор по 
гидроразрыву пластов Егоров В.С. получили травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

1. Технические причины:

1.1   Отсутствие предохранительных устройств, ограничивающих (сбрасывающих) давление в линии, при превышении расчетных данных;

2. Организационные причины:

2.1   Превышение давления в нагнетательной линии высокого давления из-за отсутствия свободного прохода (закрытия запорного устройства), выше 
расчётного для данной конструкции элемента манифольда, повлекшее за собой разрушение колено-шарнирного соединения;

2.2   Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- вводе четвертой насосной установки после опрессовки наземных линий;

- в допуске к руководству работами по ремонту скважин лиц, не имеющих 
профессионального образования по специальности и не прошедших проверку знаний в 
области промышленной безопасности;

- в не проведении вводного инструктажа работникам сторонних организаций при посещении места производства работ прибывшим на опасный производственный объект для работы;

- в не выполнении требований  производственной инструкции при производстве 
гидравлического разрыва пласта и гидропескоструйной перфорации;

- в передаче по рации не достоверных сведений в части «открытия-закрытия» запорного устройства (задвижки) и отсутствие контроля за давлением на 
выходе насосной установки;

- не осуществлении контроля за проведением работ повышенной опасности со стороны 
заказчиков ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Георесурс».

Ущерб от аварии - отсутствует.

17.08.2013 – Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

17.08.2013 в 11-45 раздался сильный хлопок. Визуально на север от КС Бобровская видно высокое пламя огня. Разрушен участок трубопровода 
диаметром 1420х15,7 мм. общей длиной 11,9 м. Разрушенный участок 
газопровода по форме представляет развернутый лист, состоящий их двух 2-шовных труб. На месте аварии образовался котлован размером: длиной - 13 м., шириной 5 м., глубиной до 2м. Зона термического воздействия от горящего газа имеет форму неправильного овала с размерами до 300 м. вдоль трассы и  200 м. поперек трассы. В месте аварии от воздействия горящего газа повреждена линия ЛЭП ЭХЗ 10кВ (разрушены 4 опоры, 500 м. провода).

Причины:

1. Технические причины:

1.1   Механическое повреждение (задир) на теле трубы (км 644,3) от воздействия тяжелой гусеничной техники;

2. Организационные причины:

2.1   Разрушение магистрального газопровода является несанкционированное передвижение гусеничной техники через газопровод «Уренгой-Центр 1» км 644,3 допущенное при 
выполнении ремонтных работ в корридоре МГ «Уренгой-Ужгород», «Уренгой-Центр 1», «Уренгой-Центр 2» в течение 2012-2013 г.

Ущерб от аварии 13314343,0 руб.

19.08.2013 – ОАО «АРКТИКГАЗ»

19.08.2013 в 02-20 на разведочной скважине Р-23, куст № U01 
Уренгойского НГКМ, Самбурского лицензионного участка во время закачки жидкости 
глушения в НКТ произошло выдавливание подвески НКТ в количестве 2-х труб на устье скважины и излив газированного бурового раствора по трубному пространству, что привело к открытому фонтану. Скважина была запущена в отработку на затрубный факельный отвод на шайбе Ø 12мм. для снижения давления и разрядки скважины. После снятия шайбы  Ø 12мм и резкого стравливания давления на затрубном пространстве произошло возгорание по трубному пространству.

Причины:	
1. Технические причины:

1.1   Поршневой эффект, вызываемый при подъеме не распакерованного технического устройства  ЗПМС 151-52-50 ЯГ на НКТ, с образованием газовой пачки под пакером;

2. Организационные причины:

2.1 Снижение гидростатического давления  столба раствора из-за резкого подъема газовой пачки под пакером ЗПМС 151-52-50 ЯГ,  в результате чего произошло вытеснение трубы НКТ  89 мм., из превентора и разрушение лубрикаторной установки УЛГ 80х70 №001;

2.2 	К работам на скважине с возможными газонефтеводопроявлениямием допущены рабочие и специалисты, не прошедшие подготовку по курсу «Контроль скважины. 
Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» в специализированных учебных центрах (удостоверения просрочены);

2.3 Представленные документы (паспорт, акты опрессовок) на превентор не соответствуют установленному оборудованию (превентору);

2.4 Не осуществление контроля со стороны недропользователя ОАО «АРКТИКГАЗ» за действиями подрядной организации исполнителя производства работ ООО 
«Уренгойремстройдобыча»;

2.5 Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования не соответствовала типовой схеме согласованной с территориальным органом Ростехнадзора и 
противофонтанной службой;

2.6 Установка задвижки планшайбы на высоте 2,14 м. от пола рабочей 
площадки, планшайба зафиксирована на НКТ 89 мм., НКТ подвешено на 
спайдере, установленном на надпревенторную катушку.

Ущерб от аварии 44768744,0 руб.

03.11.2013 – ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс»

03.11.2013 в 16-59 на Бахиловской компрессорной станции произошел аварийный останов КЛ-300 по причине осевого сдвига ведущего вала мультипликатора. В 17-47, во 
время пуска резервной компрессорной линии турбокомпрессорного агрегата ТКА-100, 
произошел аварийный останов КЛ-100 от автоматической защиты по причине 
несоответствия частоты вращения ротора высокого давления и хлопок газовоздушной среды без возгорания в выхлопной шахте, при этом смертельно травмирован машинист 
технологических компрессоров 5 разряда Акунов И.Р.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 
оборудования – запаздывание срабатывания оборудования розжига турбины в 
результате нестабильной работы воспламенителей;

1.2 Отсутсвие (не предусмотрены проектом) дренажных устройств по удалению возможного скопления углеводородного конденсата перед клапанами КШ-11, 12 в линиях подачи 
топливного газа к пусковым и основным горелкам турбины.

2. Организационные причины:

2.1 Не предусмотрен контроль за работой пусковых горелок.

Ущерб от аварии 148000,0 руб.

01.12.2013 – Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

01.12.2013г. в 12 - 40 произошло прекращение диспетчерской связи и передачи 
телеметрической информации между Урайскими электрическими сетями (УЭС)  и ДЦ 
Тюменского РДУ. В 13-41 ведущим инженером СИТ УЭС Водопьяновым А.Г. совместно с эл. монтером станционного оборудования телефонной связи ОАО «Связьтранснефть» 
Слепенькиной Т.Г. произведена проверка работоспособности каналообразующего 
оборудования канала связи на участке от УС ОАО «Связьтранснефть» до УС УЭС с двух сторон соответственно. В процессе проверки было выявлено, что на модеме «Карат»-Е2 
горит индикатор сигнализации «ОШ» (ошибки линии связи). Был произведен перезапуск 
модема. Ошибки не исчезли, связь не восстановилась. В 15-12 после подключения кабельной линии связи к каналообразующему оборудованию «Карат»-Е2 на участке УС ОАО 
«Связьтранснефть» и УС УЭС, диспетчерская связь и передача телеметрической 
информации между УЭС и ДЦ Тюменского РДУ восстановились. Причину неисправности оборудования выявить не удалось.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Организация основных и резервных каналов диспетчерской связи и передачи 
телеметрической информации с использованием одного каналообразующего оборудования;

1.2 Нарушение в работе модема «Карат»-Е2.

2. Организационные причины:

2.1 Отсутствие круглосуточного дежурства оперативного персонала в целях обеспечения бесперебойной работы СДТУ в Урайских электрических сетях;

2.2  Отсутствие регламента оперативного взаимодействия между Урайскими электрическими сетями и ОАО «Связьтранснефть» при эксплуатации средств диспетчерского и 
технологического управления, в том числе в условиях превышения времени восстановления арендованных каналов связи.

14.04.2013 ОАО «Хантымансийскгеофизика»

14.04.2013 при отстреле заряженных скважин на региональном профиле № 100 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» в районе поселка Нижние Нарыкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра были обнаружены последствия попыток 
злоумышленников извлечения из заряженных скважин сейсмических зарядов с 
электродетонаторами. В результате проведенного анализа сотрудниками 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» был установлен факт возможного хищения восьми 
зарядов ЗС-40 и восьми электродетонаторов ЭДС-1. В результате оперативных действий 
сотрудников полиции ОМВД по Октябрьскому району 17.04.2013 были задержаны трое 
похитителей, изъяты 5 зарядов сейсмических и 5 электродетонаторов. Еще три заряда с 
детонаторами были взорваны задержанными. По результатам расследования утраты ВМ 
были выявлены грубые нарушения производства взрывных работ. ОАО 
«Хантымансийскгеофизика» привлечено  к административной ответсвтенности по статье 9.1. ч. 2 КоАП. 2 инженерно-технических работника привлечены к административной 
ответственности по статье 9.1. ч. 2 КоАП с изятием Единой книжки взрывника, 1 взрывник лишен права производства взрывных работ с изъятием Единой книжки взрывника.

2. Производственный травматизм

За 12 месяцев 2013 года на объектах и производствах, поднадзорных  
управлению зарегистрировано 18 несчастных случая со смертельным исходом, за аналогичный период 2012 года – 19 несчастных случаев.

Рис.2

Таблица 2

Динамика смертельного травматизма по отраслям и видам надзора.

| Отрасли промышленности, подконтрольные объекты | Число смертельно травмированных, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г | 2013 г | +/- |
| Объекты нефтегазодобычи | 11 | 10 | - 1 |
| Объекты нефтехимии |  | 1 | + 1 |
| Взрывные работы |  | 1 | + 1 |
| Подъемные сооружения | 2 | 3 | + 1 |
| Газораспределение и газопотребление | 11 |  | -11 |
| Объекты энергетики | 5 | 5 |  |
| Итого | 29 | 20 | -9 |

Количество смертельно травмированных за 12 месяцев 2013 года 
снизилось (- 9). В 2013 году смертельно травмировано 20 человек, за аналогичный период 2012 года 29 человек. Произошел рост  групповых несчастных случаев. За 12 месяцев 2013 года – 7, за этот же период 2012 года – 2.

Рост смертельного травматизма  произошел при производстве 
прострелочно-взрывных работ (+1).  За 12 месяцев 2013 года смертельно травмирован 1 
человек, за этот же период прошлого года – 0. Несчастный случай произошел в результате 
аварии 28.03.2013 в ООО «Юганскнефтегазгеофизика» на территории юга Тюменской области.

На объектах нефтегазодобычи за 12 месяцев 2013 года произошло 
снижение роста смертельного травматизма (-1),  зарегистрировано 8 
несчастных случаев, при этом смертельно травмировано 10 человек, за тот же период 2012 года  зарегистрировано 11 несчастных случаев, при этом 
смертельно травмировано 11 человек. Несчастные случаи  произошли:
 - 21.01.2013 в Управлении по капитальному     ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов ОАО «Сургутнефтегаз» (ХМАО – Югра);

- 04.04.2013 в ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт» (ХМАО – Югра). Несчастный случай произошел в результате аварии;

- 17.04.2013 в ООО «Норд-Сервис» (ЯНАО). Несчастный случай произошел в результате аварии при этом смертельно травмировано два человека;

- 11.05.2013 в Нефтеюганском филиале ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ХМАО-Югра); 
- 20.05.2013 в ООО «КНГ-Сервис» (ХМАО – Югра).  Несчастный случай 
произошел в результате аварии;

- 14.08.2013 в ЗАО «СП «МеКаМинефть» (ЯНАО). Несчастный случай произошел в результате аварии при этом смертельно травмировано два человека;

-  01.10.2013 в Сургутском УБР № 3 ОАО «Сургутнефтегаз»;

- 01.12.2013 в ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция». Травмировано два человека ( 1С, 1Т).

На объектах по надзору за нефтехимической и нефтеперерабатывающей  
промышленностью за 12 месяцев 2013 года произошел один несчастный случай со 
смертельным исходом, за аналогичный период 2012 года несчастных случаев не было.

На  объектах подъемных сооружений за 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 
3 несчастных случая со смертельным исходом, с числом смертельно травмированных – 3, за аналогичный период  2012 года – 2, смертельно травмировано 2 человека. Рост смертельно травмированных  + 1. Несчастные случаи произошли:

- 28.01.2013 в ООО Зодчий» (Ханты-Мансийского автономного округа  – Югра); 
- 19.04.2013 в ЗАО «Запсибинтерстрой» (ХМАО – Югра). Несчастный случай произошел в результате аварии;

- 03.12.2013 в ООО «Вертикаль».

На объектах газораспределения и газопотребления за 12 месяцев 2013 
года произошло снижение роста несчастных случаев со смертельным исходом 
( -1). За 12 месяцев 2013 года несчастных случаев со смертельным исходом не 
зарегистрировано, а за аналогичный период 2012 года зарегистрирован один групповой несчастный случай (11С,4Т,1Л). Несчастный случай  произошел в результате аварии.

На объектах энергетического надзора за 12 месяцев 2013 года в 
сравнении с этим же периодом 2012 года  смертельный травматизм остался на прежнем уровне.  В 2013 году зарегистрировано 5 случаев - смертельно 
пострадало 5 человек, в 2012 году зарегистрировано 5 несчастных случаев - смертельно пострадало 5 человек.

За отчетный период (12 месяцев 2013 года) зарегистрировано 7 групповых несчастных случаев: 
- 13.03.2013 зарегистрирован групповой несчастный случай в ООО 
«Заполярпромгражданстрой», тяжело травмировано 8 человек. Несчастный 
случай произошел на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

- 28.03.2013 зарегистрирован групповой несчастный случай в ООО 
«Юганскнефтегазгеофизика», травмировано 4 человека (1С,3Т). Несчастный 
случай произошел на территории юга Тюменской области;

- 17.04.2013 зарегистрирован групповой несчастный случай в ООО «Норд-Сервис», смертельно травмировано 2 человека. Несчастный случай произошел на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

- 19.04.2013 зарегистрирован групповой несчастный случай в ЗАО 
«Запсибинтерстрой», травмировано 2 человека (1С,1Л). Несчастный случай 
произошел на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;

- 12.07.2013 зарегистрирован групповой несчастный случай в ООО «ГЕРС 
Инжиниринг», тяжело травмировано 3 человека. Несчастный случай 
произошел на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;

- 14.08.2013  зарегистрирован групповой несчастный случай в ЗАО «Совместное предприятие «МеКаМинефть», смертельно травмировано 2 человека. Несчастный случай произошел на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

- 01.12.2013 зарегистрирован групповой несчастный случай в ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», травмировано 2 человека ( 1С, 1Т). Несчастный случай произошел на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

21.01.2013 г. – Управление по капитальному     ремонту скважин и 
повышению нефтеотдачи пластов ОАО «Сургутнефтегаз», (ХМАО-Югра)

21.01.2013 вахта бурильщика КРС Малицкого И.В. в 05-12, подготовив 
запорную компоновку низа бурильной колонны (КНБК),  
приступили к спуску хвостовика по одной трубе с мостков. При подъеме 4-ой 
трубы (фильтра) с приемных мостков помощник бурильщика Ибрагимов А.И. подцепил 
трубу к крюку вспомогательной лебедки. Бурильщик произвел   подъем трубы на рабочую площадку, где помощники бурильщика Ягодкин А.В.  и  Кашицын И.Г. надели элеватор КМ 102-125 на трубу. После подъема трубы до нужной высоты помощник  бурильщика 
Кашицын И.Г. отвернул защитный колпачок и направил ниппель поднятой трубы в муфту трубы, находящейся в скважине. Бурильщик разгрузил трубу, установив ниппель поднятой трубы в муфту предыдущей трубы, разгрузил элеватор для наворота ключом, увидел, что дверца элеватора раскрывается и труба падает вниз по направлению 
приемных мостков, окриком он предупредил работников, что труба падает. 
После падения трубы, спустившись на мостки, они увидели неподвижно 
лежащего на мостках А.И. Ибрагимова.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1. При выполнении спускоподъемных операций пом. бурильщика Ягодкин А.В. не 
убедился в том, что была закрыта и зафиксирована створка элеватора, в результате чего 
произошло падение трубы.

28.01.2013 г.  - ООО «Зодчий» (ХМАО-Югра)

28.01.2013 главный инженер ООО «Зодчий» Егоров А.В. совместно с прорабом 
Яковлевым С.В. производили обход  строительного объекта.                                                                                                                                                         Егоров А.В. увидел брак: опорная балка БЛМ 3-40 на лестничной площадке 
2-го этажа, на которую опирается лестничный марш 1ЛМ 30-12, положена на несущие стены без цементного раствора.  Егоров А.В. дал распоряжение 
прорабу Яковлеву С.В. на демонтаж лестничного марша и балки и повторный монтаж с 
соблюдением технологического процесса. Для этого решили 
воспользоваться автомобильным краном КС-4572, установленным на площадке перед 
строящимся зданием.  Каменщик Видман М.Ю. с лестничной площадки 2-го этажа обратился к машинисту крана Дукуеву А.С., чтобы тот краном 
произвел подъем балки. Дукуев А.С. повернул стрелу крана в сторону 
лестничной площадки и опустил стропа над опорной балкой. Когда крюки стропа, 
навешенного на крюк крана, были зацеплены за  петли балки, машинист крана Дукуев А.С. «натянул» стропы. Неожиданно произошел рывок, вследствие чего лестничный марш, 
который еще не был закреплен (по технологии марш укладывается в паз опорной балки на цементно-песчаный раствор, а затем заливается цементным раствором), рассоединился с опорной балкой  и обрушился вниз. В это время по лестничному маршу первого этажа наверх поднимался каменщик Рядных Н.В., в результате он получил травмы, не 
совместимые с жизнью.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в: 
- неосуществлении должного надзора за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте; 
- проведении  строительно-монтажных работ краном не обученными и не 
аттестованными	 стропальщиками; 
-  нахождении пострадавшего в опасной зоне,

- нарушении  требований охраны труда каменщиками при производстве 
работ.

13.03.2013 г. - ООО «Заполярпромгражданстрой» (ЯНАО)

13.03.2013. работники СМУ № 1 электромонтажники Щербинин Д.А., 
Исембетов Е.И., Приходько А.В., Николаев С.А. и подсобный рабочий Богданов А.В. 
получили задание от производителя работ Белоусова Д.С. на выполнение работ по 
расключению электрических кабелей в распределяющих коробках в неотапливаемом 
технологическом помещении № 1 (далее - холодный цех). В это же время – в 19-30, 
изолировщикам участка № 1 СМУ-1 Исаеву Ю.Е., Илинбаеву А.П., Новикову С.А., 
производителем работ Ткаченко О.И. было выдано задание на проведение работ по 
теплоизоляции газосепараторов, расположенных в холодном цехе № 1. В период с 20-00 до 
23-30 работники выполняли порученную работу. Кроме рабочих СМУ-1 в технологическом помещении, около агрегатов турбодетандеров, находились работники ООО «Газпром добыча Надым». В 23- 30 работники СМУ-1 на вахтовой машине отправились на обед. С обеда 
вернулись примерно в 00-20. Изолировщики Илинбаев А.П., Новиков С.А. и Исаев Ю.Е. 
вошли в технологическое помещение № 4 через дверь и направились в холодный цех № 1 для продолжения работы. В это же время эл. монтажник Щербинин Д.А. и подсобный рабочий Богданов А.В. вошли в здание технологического корпуса через центральную дверь переходной галереи, и находились в ней. К ним подошел электромонтажник Исембетов Е.И. 
Эл. монтажник Николаев С.А. находился в теплом цехе № 2. Эл. монтажник  Приходько А.В. находился в помещении электрощитовой. В это время произошел взрыв   в технологическом корпусе подготовки газа № 4 (позиция 202) второго модуля цеха (ГП) № 2 Бованенковского НГКМ . 8 человек получили ожоги тяжелой степени тяжести.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Образование газовоздушной смеси в технологическом корпусе подготовки газа № 4 
(позиция 202) второго модуля цеха (ГП) № 2 в результате поступления природного газа из системы освобождения через свечной кран С 23, кран 204-6, кран «воздушник» Ду 32, 
приведшее к взрыву.

2. Организационные причины:

2.1  Неудовлетворительная организация подготовки и проведения газоопасных работ, со 
стороны эксплуатационного персонала ГП-2 Ямальского газопромыслового управления;

2.2  Воспламенение газовоздушной смеси из-за курения на месте производства работ.

28.03.2013 г. - ООО «Юганскнефтегазгеофизика» (Тюменская область)

27.03.2013  в 9-30 час. в диспетчерскую службу ООО «Юганскнефтегазгеофизика» поступила заявка на выполнение кумулятивной перфорации обсадной колонны скважины № Р-115 Северо-Комаринского лицензионного участка в интервале 3033 - 3038,5 м. 2 зарядами ЗПКО-89-ПП-22 плотностью 10 отв./м. 28.03.2013 после шаблонирования скважины и привязки по ПК+ЛМ на приемных мостках был подготовлен перфоратор КПО 89. После установки детонатора и подсоединения кабельного наконечника, примерно через 3 минуты, произошел самопроизвольный взрыв снаряда. В результате этого травмировано 4 человека (1С, 3Т).

Причины:

1. Предположительной причиной неконтролируемого взрыва является воздействие, при определенных условиях, статического электричества (согласно заключения 
завода-изготовителя ФКП «Чапаевского механического завода» №883 от 13.05.2013 г.) или ввиду продолжительного нахождения смонтированной электро-взрывной цепи перфоратора на устье скважины, не исключающего инициирование детонатора взрывным прибором 
(присутствие человеческого фактора).

2. Организационные причины:

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся:

- не был составлен «Акт готовности скважины для проведения прострелочно-взрывных 
работ», подписанный представителями Заказчика и Подрядчика;

- службой главного энергетика организации - заказчика не было определено на территории  буровой место заземления спец. техники знаком «Земля»;

- взрывные машинки ПВВ-1 и ПВП-1 и ключи к ним хранились совместно,  что не 
исключало доступ к ним посторонних лиц;

- персонал партии 18-32, не связанный с проведением прострелочно-взрывных работ, 
не удалялся за пределы опасной зоны.

04.04.2013 г. - ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт» (ХМАО-Югра)

04.04.2013 во времяя  проведении работ по расхаживанию колонны НКТ на  скважине № 8060 кустовой площадки № 613 Нивагальского месторождения, во время  увеличения нагрузки до 47 тн. произошел выход переднего правого силового якоря подъемного агрегата УПА-60А (60/80), с последующим заваливанием агрегата, при этом смертельно травмирован бурильщик Мельников В.М.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Установка подъемного агрегата установлена на не подготовленную 
площадку (не произведено бетонирование площадки, либо укрепление 
площадки другими методами), предотвращающую просадку грунта под 
фундаментной балкой задних домкратов, при возникновении повышенных нагрузок на мачту при производстве работ;

1.2  Нарушение геометрических размеров мест установки якорей ветровых 
оттяжек, рекомендованной заводской схеме крепления ветровых оттяжек по схеме «Квадрат 40 х 40м», которая обеспечивает равномерное распределение нагрузок на ветровые оттяжки мачты;

1.3  Не произведено бетонирование и испытание якорей крепления ветровых оттяжек;

1.4 Не закреплены фундаментные балки от смещения с помощью стяжек с 
рамой подъёмного агрегата;

2. Организационные причины:

2.1  Не выполнение мастером и членами бригады ООО «РуссИнтеграл 
«Варьеган-Ремонт», требований инструкции по эксплуатации и паспорта завода 
изготовителя подъёмного агрегата к его установке, для проведения ремонтных работ на скважине № 8060 куста № 613;

2.2  Отсутствие контроля со стороны ответственных лиц ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт» за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении работ по 
капитальному ремонту скважины на ОПО;

2.3  Неудовлетворительная организация труда в ООО «РуссИнтеграл 
«Варьеган-Ремонт», выразившаяся в отсутствии документарного оформления направления работников, для выполнения работ в другой организации.

17.04.2013 г. - ООО «Норд-Сервис» (ЯНАО)

17.04.2013 на Ямбургском НГКМ  ГП-6 куст № 110 во время производства работ по интенсификации притока газа путем химико-физического воздействия на  продуктивный пласт, при отборе конденсата в емкость V=25 м3 по обратной линии из трубного 
пространства скважины произошел выброс конденсата из емкости и его возгорание. Ветром горящий конденсат попал на автоцистерну (КАМАЗ), вследствие чего произошел взрыв 
конденсата в автоцистерне. Смертельно травмирован водитель-экспедитор 
автомобиля (АЦН тех. вода)  Эндаков В.Н. и тяжело помощник бурильщика 
5 разряда Токарев А.А., который 23.04.2013 скончался в больнице.

Причины:

1. Технические причины:

1.1  Нарушение технологического процесса – монтаж трубного отвода не предусмотрен 
типовой схемой.

2. Организационные причины:

2.1  Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- монтаже  гибкого шланга для отбора из емкости, не обеспечивающего 
безопасного проведения технологической операции из за ненадежного 
крепления элементов дополнительного трубного отвода;

- не проведении ГВС во время работы с газоконденсатом на емкость;

- отсутствии ответственного за выполнение работ по вызову притока;

- отсутствии должностного контроля за выполнением работ  по вызову притока;

- отклонении от утвержденного дополнительного Плана №6  п. 1.34.;

- отсутствии стажировки на рабочем месте у работников бригады.

19.04.2013 г. - ЗАО «Запсибинтерстрой» (ХМАО-Югра)

19.04.2013 на строительной площадке жилого дома в г. Сургуте, на 
установленном башенном кране (после монтажа) машинист крана MDT – 178 P OTAIN  
Герич В.М. самостоятельно решил проверить работоспособность гидросистемы подъема монтажной секции, в результате этого произошло обрушение монтажной клети.  В следствии чего Атоев О.М. монтажник строительных машин и механизмов 3 разряда был травмирован легко, а Герич В. М. машинист башенного крана 5 разряда упал на землю с высоты 12 этажа и был смертельно травмирован.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1  Несанкционированное вмешательство машиниста крана в систему 
гидрооборудования крана MDT – 178 POTAIN, при осмотре крана перед 
пуском в работу – машинист крана Герич В.М. приступил к устранению 
неисправности при невозможности устранения ее своими силами, не сделав 
запись в вахтенном журнале и не поставив в известность ИТР, ответственного за исправное состояние;

2.2  Монтажник строительных машин и механизмов Атоев О.М. самостоятельно расширил зоны сменного задания;

2.3  Не надлежащий надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов в 
ЗАО «Запсибинтерстрой»;

2.4  Недостатки в осуществлении производственного контроля за эксплуатацией опасного производственного объекта – участок транспортный «Запсибинтерстрой».

11.05.2013 г. – Нефтеюганский филиал ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ХМАО-Югра)

11.05.2013 до 02-00 вахта произвела спуск УЭЦН в скважину до 
расчётной глубины. Помощники бурильщика Мигранов Р.Р. и Кубагушев Р.Р., по выданному заданию бурильщика Измайлова В.В., произвели работы по раскреплению шпилек ПВО на устье скважины для подготовки и демонтажа ПВО, в это время  Измайлов В.В. 
демонтировал,  перильные ограждения рабочей площадки с противоположной стороны и сбоку от приёмных саней мостков и  подъёмного агрегата при этом оставил сегмент бокового ограждения рабочей площадки со стороны пульта управления талевой лебёдкой 
бурильщика. В 03-10 Измайлов В.В., находясь на рабочей площадке, в правой стороне 
вблизи не демонтированного перильного ограждения, производил очистку посадочного 
места уплотнительного кольца на фланце планшайбы. Пом. бурильщика Мигранов Р.Р., находясь возле установленного превентора на приёмных мостках, прошел по приёмным мосткам,   спустился на землю по лестнице и направился к рабочей площадке для 
продолжения работ по установке устьевого фланца, где увидел лежащего Измайлова В.В. между задвижкой и обратным клапаном на манифольдной линии. В 03-50 врачи 
скорой помощи,  прибывшие на кустовую площадку, констатировали смерть Измайлова В.В.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1  Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в необеспечении безопасности работ на высоте при эксплуатации оборудования на рабочей площадке без 
перильных ограждений и незакреплённым концом перильного ограждения к рабочей 
площадке;

2. Демонтаж перильных ограждений рабочей площадки до завершения ремонтных работ на скважине;

3. Неудовлетворительный контроль со стороны руководства службы за соблюдением 
требований промышленной безопасности.

20.05.2013 г. – ООО «КНГ-Сервис» (ХМАО-Югра)

20.05.2013 вахта бурильщика Лобанова С.Г. получила задание собрать компоновку низа бурильной колонны (КНБК): долото диаметром 295,3КS1942 + забойный двигатель 5LZ-244 + телесистема БТС-172 + бурильный инструмент. Низ компоновки был спущен в скважину и посажен на клинья ротора. После этого поступила команда о необходимости 
замены генератора телесистемы БТС-172.  Раскрепление резьбового соединеия забойной 
телесистемы производили с помощью двух машинных ключей КБТ-2. Нижний машинный ключ был установлен на задержку, а верхний заряжен на раскрепление. Бурильщик Лобанов С.Г. включил пневмораскрепитель, при этом возник момент натяжения, приложенный к 
рычагу верхнего машинного ключа. Произошло незначительное раскрепление резьбового соединения кожуха генератора забойной телесистемы.  Лобанов С.Г. выключил 
пневмораскрепитель и помощники бурильщика перезарядили верхний ключ. Так 
продолжалось несколько раз. В очередной раз бурильщик Лобанов С.Г., не отключив 
пневмораскрепитель, решил проверить результат раскрепления. В тот момент, когда он 
подошел к устью скважины лопнула челюсть машинного ключа, в результате чего Лобанов С.Г. получил удар в область грудной клетки разрушенной частью ключа и умер не приходя в сознание.

Причины:
1. Технические причины:

1.1 Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования - разрушение целостности сменной зубчатой челюсти ключа сварно-кованной конструкции типа КБТ-2 вследствие 
образования трещины.

2. Организационные причины:

2.1 Нарушение работником требований нормативно-технических документов в области 
промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

22.05.2013 – ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания 
Покачи» (ХМАО-Югра)

22.05.2013 в 08-00 бригаде электромонтеров был выписан наряд-допуск на 
выполнение текущего ремонта 1 секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3.4. Нарядом-допуском не предусмотрено включение заземляющих ножей (ЗН) в ячейке № 5 в сторону секционной перемычки.  В 10-00 допускающий Зульфикаров И.Г., по окончании 
переключений, провел целевой инструктаж членам бригады, указал на отсутствие 
напряжения на подготовленных рабочих местах указателем высокого напряжения (УВН) и касанием рукой токоведущих частей I секции шин. Зульфикаров И.Г. не выполнил 
исчерпывающие меры по ограждению токоведущих частей 2 секции шин 10 кВ на ячейке № 5, предотвращающие приближение работников на недопустимые расстояния до токоведущих частей 2 секции шин и при подготовке рабочего места не закрыл на механический замок привода коммутационных аппаратов. В 10-05 бригада, приступила к работе. Дьячков Р.Р., эл.монтер 3 р., производил текущий ремонт ячейки № 1, Стратилов И.И., эл.монтер 3 р., 
производил ремонт ячейки № 2  1 секции шин РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3.4. В 11-00 все члены бригады вышли на улицу на перекур, где производитель работ Панюшев С.И. сказал, чтобы Стратилов И.И. и Дьячков Р.Р. продолжили работу, а сам он будет заниматься 
осмотром шин РУ-10 кВ на высоте. В 11-21  Стратилов И.И услышал 
непонятный треск и увидел, что Панюшев С.И. падает с лестницы, стоящей между ячейками 4 и 5 РУ-10 кВ. В результате воздействия электрического тока он получил травму 
несовместимую с жизнью.

Причины:
1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ при текущем 
ремонте электрооборудования со стороны ИТР ОАО «ЮТЭК-Покачи», 
выразившаяся:

- в необеспечении работодателем безопасных условий труда;

- неудовлетворительная организация работ по безопасной эксплуатации и 
ремонту энергетического оборудования со стороны главного инженера ОАО «ЮТЭК-Покачи»;

2.2  Допускающий дежурный эл. монтер РЭС-1  не выполнил в полном объеме технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения.

12.07.2013 – ООО «ГЕРС Инжиниринг» (ХМАО-Югра)

11.07.2013 в 09-30, при бурении горизонтального участка ствола скважины №661 
куста № 26 Петелинского месторождения, произошел отказ инклинометра, входящего в 
комплекс ЗТС-48-АК-М. Было принято решение о подъеме инструмента на устье для замены вышедшего из строя инклинометра. После подъема инструмента: модуль инклинометра, 
модуль гамма-каротажа и модули питания были демонтированы и занесены в станцию 
забойной телеметрической системы (ЗТС) для проверки, тестирования и замены элементов питания. По окончанию тестирования все модули ТС (модуль питания 3 шт., модуль инклинометра и модуль гамма-каротажа) были принесены на роторную площадку, и сотрудники ООО «ГЕРС Инжиниринг» приступили к сборке ТС. При креплении болтами  третьего 
модуля питания к муфтовому соединителю второго модуля питания произошло разрушение сборки элементов питания модуля питания № 2157 с сильным хлопком и выделением газа. Роторную площадку заволокло густым едким дымом, Саркисян П.А., Талипов Р.Д. и Ткачук Д.И., получили химические ожоги и травмы разлетающимися частями обшивки элементов питания, частями стеклопластикового кожуха и металлическими законцовками батарейного модуля.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ , выразившаяся в разрушении элементов конструкции корпуса и соединительных деталей модуля питания избыточным давлением, которое образовалось в результате химической реакции смеси химических 
элементов, при разгерметизации корпусов элементов, смонтированных внутри корпуса 
модуля питания;

2.2  Не проведение обучения и проверки знаний по охране труда;

2.3 Не применение работниками средств индивидуальной защиты, выразившихся в 
неприменении  защитных очков.

16.07.2013 - Тобольское территориальное производственное отделение филиал ОАО "Тюменьэнерго" -  Тюменские распределительные сети" (Тюменская область)

16.07.2013 в 15-24 дежурный ОДС направляет оперативно-выездную 
бригаду (ОВБ) к ЛР-10кВ №118 (линейный распределитель) для его 
отключения. Привод ЛР-10кВ находится на расстоянии 30 см. от 
металлического забора, выполненного из оцинкованного профлиста. Это 
препятствовало использованию штатного ключа управления приводом 
разъединителя и электромонтер Редикульцев В.Е. принимает решение 
произвести операцию по отключению разъединителя с помощью газового 
ключа. Привод ЛР-10кВ  находился на высоте 180 см. от уровня земли, а рост Редикульцева В.Е. составляет 168 см., операцию отключения разъединителя вызвался выполнить эл.монтер Южаков М.Ю. В 15-36 он отключил ЛР-10кВ 118. После проведения контроля изоляции в сети 10кВ на ПС-35/10кВ «Зверосовхоз» и получения информации от ДЭМ ОВБ по ПС 
«изоляция не восстановлена», в 15-40 диспетчер ОДС выдал команду Редикульцеву В.Е. на включение ЛР-10кВ №118 для восстановления электроснабжения 
потребителей. После чего Южаков М.Ю. приступил к операции по включению ЛР-10кВ. Правой рукой в диэлектрической перчатке он взялся за рукоятку газового ключа, а левой 
рукой касался профиля металлического забора. Выполняя поворотное движение газовым ключом на включение ножей разъединителя в сторону забора, по причине неприменения штатного ключа, не смог обеспечить необходимой скорости движения ножей разъединителя, определенной инструкцией по производству оперативных переключений (включай – быстро и решительно, отключай медленно и осторож-но),  вследствие чего произошло увеличение времени горения дуги, возникшей на контактах разъединителя, от тока нагрузки. Это 
привело к ионизации воздушного промежутка между контактами и заземленной рамой 
разъединителя, и, как следствие, его пробоя на фазе «А». Электромонтер Южаков М.Ю. 
попал под напряжение.

Причины:
1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1 Передача старшим смены Редикульцевым В.Е. функции совершения 
операции с разъединителем Южакову М.Ю., не имеющему прав на 
производство оперативных переговоров и переключений;

2.2 Недостаточный контроль со стороны должностных лиц за выполнение 
подчиненным персоналом требований правил по охране труда  и 
производственной дисциплины;

2.3 Не соблюдение владельцем ВЛ-10кВ отпайки СНТ «Заречное» от ф. Поселок  требований  к содержанию электроустановок в технически исправном и безопасном для обслуживания состоянии, а также отсутствие мер воздействия на нарушителей охранной зоны ВЛ-10кВ 
отпайка на СНТ «Природа» и «Заречное» со стороны СНТ «Заречное» в адрес владельца установившего временный металлический забор в непосредственной близости от ВЛ-10кВ.

14.08.2013 - ЗАО "Совместное предприятие "МеКаМинефть" (ХМАО-Югра)

14.08.2013 г. в 20-10  на скважине № 5253 куста №193 
Уренгойского НГКМ начались работы по проведению ГРП. Установили на 
рабочую площадку четвёртую насосную установку,  с помощью труб и колено 
шарнирных соединений (далее по тексту КШС) произвели её обвязку с 
манифольдом и приступили к прокачке и заполнению насосных установок. Прокачав три насоса, приступили к прокачке четвертого. За пультами управления насоса находился 
моторист ЦА  Волошин Н.В., непосредственно у четвертого насоса находились оператор по ГРП Егоров В.С., мотористы  ЦА  Нагорнов А.А. и Пехташев Н.М. При прокачке насоса под давлением произошел разрыв технологической линии  высокого давления. Моторист 
цементировочного агрегата Пехташев Н.М. и оператор по гидроразрыву 
пластов Егоров В.С. получили травмы несовместимые с жизнью.

Причины:

1. Технические причины:

1.1   Отсутствие предохранительных устройств, ограничивающих (сбрасывающих) давление в линии, при превышении расчетных данных.

2. Организационные причины:

2.1 Превышение давления в нагнетательной линии высокого давления из-за 
отсутствия свободного прохода (закрытия запорного устройства), выше 
расчётного для данной конструкции элемента манифольда, повлекшее за собой разрушение колено-шарнирного соединения;

2.2 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- вводе четвертой насосной установки после опрессовки наземных линий;

- в допуске к руководству работами по ремонту скважин лиц, не имеющих 
профессионального образования по специальности и не прошедших проверку знаний в 
области промышленной безопасности;

- в не проведении инструктажа работникам сторонних организаций при посещении места производства работ прибывшим на опасный производственный объект для работы;

- в не выполнении требований  производственной инструкции при производстве 
гидравлического разрыва пласта и гидропескоструйной перфорации;

- в передаче по рации не достоверных сведений в части «открытия-закрытия» запорного устройства (задвижки) и отсутствие контроля за давлением на 
выходе насосной установки;

- не осуществлении контроля за проведением работ повышенной опасности со стороны 
заказчиков ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Георесурс».

01.10.2013 – Сургутское УБР «№ 3 ОАО "Сургутнефтегаз" (ХМАО-Югра)

01.10.2013 в 15-55 на кустовую площадку подъехала геофизическая партия для 
производства промыслово-геофизических исследований на скважине №2406 кустовой 
площадки № 13 Рогожниковского месторождения. В 16-10 напротив скважины №2406 был установлен подъемник, после чего вымотали необходимую длину кабеля для смены 
кабельного наконечника. После смены кабельного наконечника, начальник геофизической партии Н.М.Хайбуллов  дал указание на размотку геофизического кабеля, сам в это время подключил заземляющий кабель подъемника, вымотал сетевой кабель и протянул его до распределительного щита вагона-инструменталки, не подключая вилку в розетку 
распределительного щита, положил вилку на площадку входа в вагон-инструменталку. 
Подключить каротажный подъемник к вагону-инструменталке он попросил работников 
бригады по опробованию скважин. Около 17-10 машинист каротажной станции А.Х.Шириев, находившийся на устье скважины №2406, видел, как стажер - помощник бурильщика А.Ю.Иванов тянул электрический кабель от вагона-инструменталки до распределительного щита, установленного на площадке управления превенторами буровой установки, и видел , как стажер А.Ю.Иванов подключал электрический кабель вагона-инструменталки к 
распределительному щиту буровой установки, при этом А.Ю.Иванов был поражен 
техническим электричеством.

Причины:

1. Технические причины:

1. 1 Эксплуатация неисправного оборудования.

2. Организационные причины:

2. 1 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

- подключении электрооборудования вагона-инструменталки бригады по 
опробованию скважин № 8 к электроустановкам буровой установки не 
электротехническим персоналом;

- не выполнено защитное заземление вагона-инструменталки перед подключением;

- не разработан и не  утвержден, техническим руководителем порядок оформления заявок на отключение и включение электрооборудования (других структурных подразделений к 
электроустановкам бригад по опробованию скважин и к электроустановкам буровых

установок;

2.2 Отсутствие должного контроля со стороны ответственных должностных лиц;

2.3 Пренебрежение требованиями охраны труда пострадавшим, в части 
выполнения работ, не определенных требованиями рабочей инструкции.

25.10.2013 - НГДУ «Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» (ХМАО-Югра)

25.10.2013 в 11-55 при проведении работ по наряду-допуску в районе куста № 14 
Родникового месторождения на ВЛ-6кВ ф. 92-08 в результате падения бетонной опоры 6 кВ, был смертельно травмирован электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда Черкасов И.Н.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Нарушение технологического процесса определенного программой по 
безопасному производству работ, что выразилось - работа по демонтажу 
проводов выполнялась с нарушением требований технологической карты.

2. Организационные причины:

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ по наряду:

- не обеспечено должным образом выполнение требований Правил 
безопасности при подготовке рабочего места;

- самовольное проведение работ, во время подготовки  рабочего места 
демонтированы провода между опорами №15 и №16 воздушной линии фидера 92-08;

- подготовка рабочего места по наряду - допуску не завершена, не выполнены технические мероприятия предусмотренные нарядом – допуском по установке переносного заземления на опоре №9 воздушной линии;

- не указаны в наряде - допуске работы, выполняемые под надзором и 
управлением ответственного руководителя работ, и выполнение требований 
технологической карты с записью в строке «Отдельные указания»;

- в нарушение требований Правил во время подготовки рабочего места 
привлекался член бригады (ремонтный персонал) для установки переносного заземления на опоре №15 воздушной линии;

2.2 Не выполнены требования Правил, а также требований инструкций по охране труда.

3. Прочие причины:

- Падение опоры №16 произошло из-за недопустимых отклонений при 
изготовлении (несоответствия армирования) бетонной стойки, при монтаже стойки с 
отклонением от вертикали, а также из-за длительной эксплуатации железобетонных 
конструкций, согласно заключения от 04.12.2013 года  ООО «ЭвиС» по комплексному 
обследованию опоры №16 ВЛ-6 кВ фидера «92-08».

03.11.2013 – ООО «Белозерный газоперерабатывающий комплекс» (ХМАО-Югра)

03.11.2013 в 16-59 на Бахиловской компрессорной станции произошел аварийный останов КЛ-300 по причине осевого сдвига ведущего вала мультипликатора. В 17-47, во 
время пуска резервной компрессорной линии турбокомпрессорного агрегата ТКА-100, 
произошел аварийный останов КЛ-100 от автоматической защиты по причине 
несоответствия частоты вращения ротора высокого давления и хлопок газовоздушной среды без возгорания в выхлопной шахте, при этом смертельно травмирован машинист 
технологических компрессоров 5 разряда Ахунов И.Р.

Причины:

1. Технические причины:

1.1 Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 
оборудования – запаздывание срабатывания оборудования розжига турбины в 
результате нестабильной работы воспламенителей.

21.11.2013 – ООО «Энерго-Траффик» (ЯНАО)

21.11.2013 в 12-00 во время проведении работ по демонтажу провода между опорами №№ 5-7 ВЛ-53кВ «Дорофеевская-1» электромонтер Пахотин С.В. на двухцепной опоре № 7 ощибочно 
приблизился на недопустимое расстояние к ВЛ-35 кВ «Дорофеевская-2», находящейся под 
напряжением и в результате воздействия электрического тока получил смертельную травму.

Идет расследование.

25.11.2013 – Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети (Тюменская область)

25.12.2013 в 8-20 мастер Тасаковский Д.В.  получил задание от главного инженера Нижнетавдинского РЭС  Крылова А.С. произвести подключение двух потребителей по 
адресам: с. Н-Тавда ул. Южная д.3 и ул. Новая д.29.  В 12-00  электромонтер Романов А.А. по команде мастера приступил к подъему на опору №16 (деревянная с ж/б приставкой),   без проверки отсутствия напряжения указателем НН, установки ПЗ на рабочем месте и, не имея прав верхолазных работ, приступил к монтажу провода СИП. Произведя монтаж СИП на опоре №16 электромонтер Романов А.А. перешел через дорогу к опоре №15. В 12:20 
электромонтер Романов А.А. поднялся на опору №15 ВЛ-0,4 кВ ф. Новая, выполнил монтаж 
провода между опорами №15 и №16 и приступил к подключению зачищенных концов СИП к фазным  проводам линии. Выполнив присоединение провода верхней фазы  «А» и держась за нее левой рукой стал перемещаться по опоре вниз, при этом поднялись полы верхней

одежды, зацепившись за провод фазы «В», оголив участок тела (живот), которым он 
прикоснулся к нулевому проводу линии. Таким образом образовалась цепь протекания тока через тело пострадавшего. Получив удар электрическим током Романов А.А. вскрикнул и повис на страховочном поясе. В 13:30 врач, прибывшей скорой помощи, констатировал смерть Романова А.А.

Причины:

1. Технические причины отсутствуют.

2. Организационные причины:

2.1 Неудовлетворительная организация производства работ:

- не оформление наряда-допуска на выполнение работ, отсутствие допуска к работе и 
надзора во время работы;

- не произведение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, на приводах коммутационных аппаратов не вывешены 
запрещающие плакаты, не проверено отсутствие напряжения непосредственно на рабочем месте, не установлено переносное заземление;

- не получении разрешения от оперативного персонала (дежурного диспетчера) в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника, для подготовки рабочего места и допуска бригады к работе;

2.2 Не организована постоянная работа с персоналом в Нижнетавдинском РЭС, 
направленная на соблюдение подчиненным персоналом производственной дисциплины, на 
обеспечение готовности персонала к выполнению профессиональных функций и 
поддержание его соответствующей квалификации;

2.3 В Нижнетавдинском РЭС не осуществляется контроль за соблюдением настоящих 
Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей;

2.4 Нарушение производственной дисциплины со стороны электротехнического персонала  (членов бригады, в том числе пострадавшим).

01.12.2013 – ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» (ХМАО-Югра)

01.12.2013 в 17-10 во время извлечения керна из грунтоноски произошел срыв 
последнего витка резьбы цанги, предположительно из-за создавшегося внутри грунтоноски высокого давления, в результате чего разлетевшимися осколками травмированы 2 человека - слесарь по обслуживанию буровых установок Гончаров А.П. – смертельно, помощник 
бурильщика Хузиахметов И.Р. – тяжело.

Идет расследование.

03.12.2013 – ООО «Вертикаль» (ХМАО-Югра)

03.12.2013 в 13-45 во время демонтажа башенного крана, при разборе стрелы 
машинист крана Абдукаримов Б.А., извлекая крепежные пальцы, сорвался и упал на землю с высоты 27 м., получив при этом травму несовместимую с жизнью.

Идет расследование.

Основными техническими причинами аварий и несчастных случаев за  отчетный период является:

1. Неудовлетворительное состояние технических  устройств и сооружений:

- неисправность технических устройств, оборудования.

2. Несовершенство технологии или конструктивные недостатки:

- конструктивное несовершенство технических устройств, оборудования.

3. Нарушение технологии производства работ:

- отступление от требований проектной, технологической документации.

Среди основных организационных причин аварий и несчастных случаев преобладают причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ:

- нахождение работников в опасной зоне;

- отсутствие ответственных лиц за производство работ;

- несогласованность действий исполнителей работ;

- допуск работников к производству работ на ОПО без проверки знаний;

- допуск лиц к производству работ, не имеющих соответствующего профессионального 
образования и опыта работы по специальности;

- выполнение работ без оформления соответствующих документов (наряда-допуска и т.д.).

2. Неэффективность или отсутствие производственного контроля за  
соблюдением требований промышленной безопасности;

3.  Нарушение технологической и трудовой дисциплины.

Проблемы, связанные с обеспечением безопасности персонала в  
поднадзорных организациях:

- формальная работа производственного контроля в ряде организаций;

- ослабление контроля за своевременным проведением диагностик, испытаний технических устройств, технологического оборудования, обследований  объектов с целью 
предотвращения нарушений требований промышленной безопасности;

- низкий уровень знаний требований промышленной безопасности инженерно-технических работников и персонала.

В ходе расследования аварий и несчастных случаев комиссиями по  
расследованию предлагаются для выполнения мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. Выполнение этих мероприятий поднадзорными предприятиями  контролируется инспекторским составом.

И.о. руководителя управления                                                                          А.Н. Дмитриев

17.01.2014